## Blad1
Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW)
Case # | TRUE | Functie | Beinvloed | Effect op OM? | Effect op pompaan/uit? | Start | End | Toelichting | Variabel (block) | Current_operation_mode | next_ OM | Blocked by | Blocked by | Blocked by
A | WP Control | WAR | HEAT |  |  | - | - | Temperatuur setpoint aanpassing
B | WP Control | RTC Temps | HEAT |  |  | - | - | Temperatuur setpoint aanpassing
C | WP Control | SS | HEAT |  |  | - | - | Temperatuur setpoint aanpassing
D | WP Dash | cool | COOL |  |  |  |  | Temperatuur setpoint aanpassing
|  | NightReduction | HEAT
E1 | WP Control | RTC on/off option | HEAT + DHW + Pomp aan/uit | Nee | Ja | turn off |  | DHW is niet in OM, dan mag de pomp uit. | RTC_on/off_active | 0+2 |  | OM1,5,7,8 | (+ buiten temperatuur)
E2 | WP Control | RTC on/off option | HEAT + DHW + Pomp aan/uit | Nee | Ja |  | turn on |  |  |  |  | J
F1 | WP Control | RTC on/off option | HEAT | Ja |  | Remove HEAT |  | DHW is wel in OM, dan OM - HEAT. |  | 4+6 | DHW only | OM1,5,7,8 | (+ buiten temperatuur)
F2 | WP Control | RTC on/off option | HEAT | Ja |  |  | Add HEAT
G | WP Scheduler | Scheduler - OM | HEAT + DHW | Ja |  | (on) change OM | - |  |  |  | X
H1 | WP Scheduler | Scheduler - Force DHW | DHW | Ja |  | (on) Add DHW |  |  |  |  | X
H2 | WP Scheduler | Scheduler - Force DHW | DHW | Ja |  |  | Remove DHW
I1 | WP Scheduler | Scheduler - Force Sterilization | DHW | Ja |  | (on) Add DHW |  |  |  |  | X
I2 | WP Scheduler | Scheduler - Force Sterilization | DHW | Ja |  |  | Remove DHW
J | WP Scheduler | Scheduler - power | pomp aan/uit |  | Ja | - | - |  |  |  | X
K1 | WP Solar | Solar | DHW | Ja |  | (on) Add DHW |  |  | SOLAR_on/off_active |  | X
K2 | WP Solar | Solar | DHW | Ja |  |  | Remove DHW
|  | Operation Mode |  |  |  | HEAT | DHW | COOL
|  | 0 | Heat only |  |  | x
|  | 1 | Cool only |  |  |  |  | x
|  | 2 | Auto(Heat) |  |  | x
|  | 3 | DHW only |  |  |  | x
|  | 4 | Heat+DHW |  |  | x | x
|  | 5 | Cool+DHW |  |  |  | x | x
|  | 6 | Auto(Heat)+DHW |  |  | x | x
|  | 7 | Auto(Cool) |  |  |  |  | x
|  | 8 | Auto(Cool)+DHW |  |  | x | x | x
Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW)

## Blad3
RTC
Deze functie bestaat uit 2 delen
1 Temperatuur correctie
2 pomp aanuit boven onder grens
deel 2 is hierbij een functie die OF de pomp uit zet als DHW niet aan staat, OF de HEAT component uit de huidige Operating Mode haalt omdat het niet hoeft
SOLAR
Deze functie krijgt een trigger als de zon 'te veel' geschenen heeft en voegt DHW modus toe aan de huidige Operating Mode.
Scenario 1 - simpel
>>> tijd
|  | RTC functie | 0 |  | 1 |  |  | 2
|  |  | Tijd | Huidige OM | Actie | Nieuwe OM | Stored OM | OM = Operating Mode
|  |  | 0 | HEAT+DHW | - | - | -
|  |  | 1 | HEAT+DHW | -HEAT / WP uit* | DHW Only | HEAT+DHW | Ingeval dat HEAT de enige modus is, dan pomp uit
|  |  | 2 | DHW Only | +HEAT / WP aan* | HEAT+DHW | - | In geval dat HEAT aanwezig is bij een andere modus, dan heat er af
Scenario 2 - simpel
>>> tijd
|  | Solar Functie | 0 |  | 1 |  |  | 2
|  |  | Tijd | Huidige OM | Actie | Nieuwe OM | Stored OM | OM = Operating Mode
|  |  | 0 | HEAT | - | - | -
|  |  | 1 | HEAT | +DHW | HEAT+DHW | HEAT | na toevoegen DHW wordt SP van DHW verhoogt
|  |  | 2 | HEAT+DHW | -DHW | HEAT | -
Scenario 3
>>> tijd
|  | RTC functie | 0 |  | 1 |  |  | 3
|  | SOLAR functie |  |  |  | 2 |  |  | 4
OM = Operating Mode
|  |  | Tijd | Huidige OM | Actie | Nieuwe OM | Stored OM
|  |  | 0 | HEAT | - | - | -
|  |  | 1 | HEAT | -HEAT / WP uit | DHW Only | HEAT
|  |  | 2 | DHW Only | +DHW | DHW Only
|  |  | 3 | DHW Only | +HEAT | DHW + HEAT
4
Overige scenarios
>>> tijd
|  | RTC functie | 0 |  |  | 2 |  |  | 4
|  | SOLAR functie |  |  | 1 |  |  | 3
>>> tijd
|  | RTC functie | 0 |  | 1 |  |  |  | 4
|  | SOLAR functie |  |  |  | 2 |  | 3
>>> tijd
|  | RTC functie | 0 |  |  | 2 |  | 3
|  | SOLAR functie |  |  | 1 |  |  |  | 4

## Blad2
De functies zijn:
| WAR |  |  | nvt |  |  |  |  | SP alleen doorgeven als HEAT/Auto(heat) in de operationmode zit.
| RTC HEAT |  |  | nvt |  |  |  |  | SP alleen doorgeven als HEAT/Auto(heat) in de operationmode zit.
| NightReduction |  |  | nvt |  |  |  |  | SP alleen doorgeven als HEAT/Auto(heat) in de operationmode zit.
| COOL |  |  | nvt |  |  |  |  | SP alleen doorgeven als COOL/Auto(cool) in de operationmode zit.
| SoftStart |  |  | nvt |  |  |  |  | werkt alleen bij start pomp, onafhankelijk van heatmode
| Scheduler - set quitemode |  |  | nvt |  |  |  |  | altijd doorgeven
| Scheduler - set nightreduction |  |  | nvt |  |  |  |  | SP alleen doorgeven als COOL/Auto(cool) in de operationmode zit.
[10 empty] | Current_OM | Next_OM | RTC_onoff_active | Solar_active
A | RTC aan/uit |  |  | Actie HP uit | [5 empty] | Set new OM -HEAT | Store current OM | true
|  |  |  | Actie HP aan | [5 empty] | Stored Next_OM | empty | false
B | Solar |  |  | set varNextValue: Solar_active(True) | [5 empty] | Set new OM +DHW | Store current OM | - | true | set varNextValue: Solar_active(False)
[5 empty] | OM: Add DHW | [9 empty] | OM: Remove DHW
[6 empty] | Set varNext:NextOM original OM |  |  |  | Stored Next_OM | empty |  | false |  |  | OM: copy varNext:NextOM to OM
DHW SP: high
C | Scheduler - set OperationMode |  |  | als B active > Set varNext:NextOM
als B inactive > set OM
D | Scheduler - Force DHW
E | Scheduler - Force Sterilization
F | Scheduler - power
varNext
|  |  | RTC_onoff_active |  |  |  |  | True/False
|  |  | Solar_active |  |  |  |  | True/False
|  |  | Next_OM |  |  |  |  | 0-8